河南理工大学工程硕士专业学位论文预审意见表

| 学号 | 211807020044 | 入学时间 | 2018.09 | 专业 | 电气工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 攻读学位方式 | R全日制 □非全日制 □在职工程硕士 |  |  |  |  |
| 论文题目 | 新能源微网的虚拟同步发电机并联运行研究 |  |  |  |  |
| 论文类型 | □产品研发 □工程设计 R应用研究 □工程/项目管理 □调研报告 |  |  |  |  |
| 论文选题来源：省（自治区、直辖市）项目 （以上部分由工程硕士研究生填写） |  |  |  |  |  |
| 预审意见（以下由预审专家填写） |  |  |  |  |  |
| 学位论文存在的问题、不足及修改建议： 该论文针对VSG展开了较为系统的研究，然而VSG技术已提出多年，相关的参数选取方法，以及功率解耦和功率分配策略都已有大量文献，论文在创新性方面还须凝练，具体意见如下： （1）摘要部分第二段，为什么只论述了功频控制器中关键参数的影响而不分析励磁控制器。第三段论述虚拟阻抗可以实现功率解耦，第四段又说虚拟阻抗会引起负载电压跌落，既然控制策略有缺陷，为什么还要使用，对应论文就是第三章略显多余。 （2）第一章1.2.1节，需要 “由微网的分布式电源提供电压和频率支撑”表述有误，分布式电源多为光伏、风能等清洁能源，其特性无法为微网提供支撑。 （3）P23只给出了参数设计思路，并未给出参数能够保证系统稳定运行的运行域，P24选取频率调节系数为0.002s，缺少选取依据。 （4）3.3节缺少对虚拟阻抗加入后系统的稳定性分析，图3-11和3-12的波形图效果不明显，无法证实功率解耦的有效性。建议加强对功率耦合的机理以及其在系统中呈现的特征的理解。 （5）第四章同样缺少虚拟复阻抗引入后，其参数对系统稳定性的影响。 （6）P63结论最后一行，得出了有功环中积分环节的存在，使得稳态时有功均分与线路阻抗无关，缺少理论验证，该结论明显是错误的。 （7）行文中存在的问题：①变量应用斜体，比如转动惯量J，阻尼转矩D等，建议全文检查；②P27页有行间距问题；③三线制表格不需要加入竖线；④仿真图中若出现两 |  |  |  |  |  |

注：本表为A4纸规格，要求双面打印。

| 条曲线，区分效果不明显，建议一个实线一个虚线；⑤P52中由公式（4-27）……引用错误，全文中类似情况还有多处；⑥参考文献有标号和书写错误；文中出现多处错别字，建议全文筛查。 综上所述，论文针对VSG控制策略，功率耦合以及均分展开了大量研究，但成果多为现有理论的验证或复现，缺少创新点的深入凝练，建议大修后交由导师审核。 |  |
| --- | --- |
| 预审建议 | ☑大修后评审 □大修后重新预审 □推迟半年毕业 |

时间： 2021年 3月 25日

产品研发：指针对生产实际的新产品研发、关键部件研发及对国内外先进产品的引进消化再研发；包括各种软、硬件产品的研发。

工程设计：指综合运用工程理论、科学方法、专业知识与技术手段、技术经济、人文和环保知识，对具有较高技术含量的工程项目、设备、装备及其工艺等问题开展的设计。

应用研究：指直接来源于工程实际问题或具有明确的工程应用背景，综合运用基础理论与专业知识、科学方法和技术手段开展应用性研究。研究成果能解决特定工程实际问题，具有实际应用价值。

工程/项目管理：项目管理是指一次性大型复杂任务的管理，研究的问题可以涉及项目生命周期各个阶段或者项目管理各个方面，也可以是企业项目化管理、项目组合管理或多项目管理问题。工程管理是指以自然科学和工程技术为基础的工程任务，可以研究工程的各职能管理问题，也可以涉及工程的各方面技术管理问题等。

调研报告：指对相关领域的工程和技术命题进行调研，通过调研发现本质，找出规律，给出结论，并针对存在或可能存在的问题提出建议或解决方案。